ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. Обща част

Проектът: „Изграждане на водопроводна мрежа на с. Ръженово, Община Маджарово“, е разработен, въз основа на:

● Технически спесификации от Община Маджарово

● Геодезическо заснемане - вертикална планировка на населеното място

● Кадастрален и регулационен план на с. Ръженово

В процеса на проектиране, са правени консултации с представители на експлоатиращото предприятие “Водоснабдяване и канализация”,  относно наличните (съществуващи ) мрежи и съоръжения, и основните проблеми при тяхната експлоатация.

При проектирането са спазени изискванията на нормативната уредба, а именно:

● Наредба № 2 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи.

● ПИПСМР - раздел “Хидротехнически съоръжения”

● Наредба № Із-1971 / 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

● Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Село Ръженово се намира в Южен централен район, Хасковска област, Община Маджарово.

Територията на общината попада в обхвата на  Източнородопско сводово блоково издигане, което очертава крайните части на Родопския масив. Под влиянието на външните природни сили са се оформили красиви скални масиви. При преминаването на р. Арда през Маджаровската куполна морфоструктура са се образували Горномаджаровски и Долномаджаровски пролом.

Релефът на общината е формиран под влияние на денудационните процеси и тези протичащи на повърхността. Характерът на релефа, в по-голямата си част хълмист и нископланински. Характерни  релефни  форми  като  земни образувания са разкритите речни тераси и денудационните заравнености по течението на р. Арда. В релефа се открояват Маджаровската котловина, с надморска височина 140-150м. и каньоновидните врязвания на река Арда, с остри и стръмни склонове от двете страни на реката и меки, заоблени релефни  форми и др.

Средната надморска височина на територията на общината  е 323 м надм. вис., като вертикалното разчленение е 180 m, а хоризонталното – 2.1 m/km2. Средната абсолютна височина е 450 – 500 м, а максималната разлика във височините е около 700м. Непосредствено край река Арда денивелацията е от порядъка на 250 – 500 м. Най-високите върхове са: Сърта - 813м. и Чатал кая - 767м.

Климатична характеристика

Според действащото климатично райониране на страната, община Маджарово попада в  Преходно-континенталната подобласт на Европейско-континенталната климатична област и Южнобългарската подобласт на Континентално-средиземноморската област, позната още и като .преходно-континенталната климатична област. Климатът в общината се отличава и с влиянието на средиземноморския климат, което е обусловено от близостта ѝ до Бяло море. Средиземноморското климатично влияние се проявява по долината на р. Арда. Отличителните черти на климата са:

- относително мека и топла зима;

- сухо и горещо лято;

- годишен ход на валежите с ясно изразен зимен максимум и летен минимум;

- честа проява на фьонови ветрове през студеното полугодие.

Средногодишната, многогодишно измерена, температура на въздуха е 12,70о С, като средната януарска температура е 0,6 о С   , а ср. юлска – 22,9 о С.

Средногодишното количество на валежите е ниско – около 520 мм., като най-големите количества са през зимно-пролетния сезон, а най-малки – през летния сезон, характерен с чести и продължителни засушавания.

Климатични особености са благоприятни за виреенето  и  отглеждането на редица едногодишни топлолюбиви култури. За останалите е нужно напояване. Поради ниските температури през зимата е изключена възможността за виреене на субтропични видове.

Почви

Почвеното разнообразие в общината включва различни видове и подвидове почви, сред които преобладават слабо излужени и излужени канелени горски почви, леко и средно песъкливо-глинести, следвани от слабо оподзолени канелени горски почви. В землищата на някои населени места се срещат и други видове почви.  Така например, в землището на с. Бориславци преобладават излужени черноземи и излужени чернозем-смолници, в Малко Брягово има и рендзини, а в Ръженово, Тополово и Румелия – и карбонатни черноземновидни.

В поречието на р. Арда почвите са алувиални, делувиално-ливадни и алувиално-делувиални. Незначителни части са заети от силно излужени и канелено-подзолисти почви. Те притежават плитък почвен профил (30-60 см.) и ниско хумусно съдържание (1-3%), Характерни за региона са и т.н. скелетни почви, образувани от рушенето на риолитите. Те създават специфичен микроклимат, който е от голямо значение за съществуването на местните растителни видове.

Води

От повърхностно течащите води, основна артерия, която отводнява територията на общината е р. Арда. Тя преминава през територията на общината в долното си течение. Тя е най-големият десен приток на р.Марица и най-голямата река в Родопите. Извира от северозападното подножие на Ардин връх. Тече на изток в дълбока долина, образувайки къси проломи /на територията на общината – Горномаджаровски и Долномаджаровски/. Речното корито е покрито с алувиални наноси, със среден наклон 7,5%. Среднопланинския релеф, изграден от еоценски наслаги, риолити, андезити и техните туфи, благоприятства за развитието на ровинната ерозия. Дължината на реката в българската територия е 241,3 км., общо 271,7 км с частта в Гърция/. Модулът на оттока е сравнително голям - 14,73 л/сек/кв.км. По долината на Арда прониква средиземноморско климатично влияние. Средно-годишната температура на водата е от 6 до 13 С. Името на Арда има тракийски произход и означава “Бала река”.

На територията на общината са изградени и редица изкуствени водоеми – язовири и микроязовири. Тук попада и част от яз. „Ивайловград“  Основното предназначение на язовира е да изравнява водите на р.Арда при използването им по подходящ график за добив на електро енергия. Язовир “Ивайловград”, както и другите водохранилища от каскада “Арда”, намаляват силата на катастрофалните наводнения, които Арда е причинявала в миналото. Устието на язовира достига до селата Бориславци и Малки Воден.

В мрежата от няколко десетки микроязовира и водоеми на територията на община Маджарово, по-големи са: “Еникьой”- с. Бориславци; “Адачалски път” и “До село” – с. М.Воден; “Харман тепе” и “Мешелика” – с. Ефрем; “Срещу пожара” – с. М.Брягово както и няколко безименни водоема в землищата на селата Д. Съдиево, С. Поляна, Д. Главанак, Златоустово (2 водоема), Тополово (5 водоема), Ръженово (3 водоема) и  др.

Категория на населеното място

Село Ръженово е 8-ма (осма) категория населено място съгласно Заповед №РД-02-14-2021 от 14 август 2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.66 /28.08.2012 г.).

Физико-геоложки явления и процеси . Сеизмичност

В района на община Маджарово не се наблюдават физико-геоложки явления и процеси, които биха попречили на бъдещото строителство на водопроводната мрежа. По степен на сеизмичност районът попада в земетръсна зона със сеизмична интензивност ІХ степен по скалата на МШК и коефициент на сеизмичност Кс = 0,27.

Съществуващо водоснабдяване

Водоснабдителната мрежа в община Маджарово се стопанисва от “ВиК” ЕООД – гр. Хасково. Съществуващите водни запаси са достатъчни за осигуряване на нормално задоволяване  на битовите нужди на общината

Водоснабдяването на с. Ръженово се осъществява от съществуващ водоизточник, от който водата постъпва в напорен водоем, в близост до населеното място.

Анализирайки горните данни, става ясно, че:

- сега функциониращата мрежа е изградена преди 40-50 години.

Това означава, че на практика разглежданата съществуваща водопроводна мрежа е с изтекъл срок на експлоатация;

- Преобладаващият диаметър е 60 мм (приблизително 50 % от общата дължина).

Съгласно действащите нормативи минималният диаметър за водопроводна мрежа на селища от типа на настоящото е 80 мм;

- Основната част от сегашната мрежа е изградена от етернитови тръби. Съгласно нормативните изисквания употреба на тръби от този материал не се разрешава за питейно-битово водоснабдяване;

- Не на последно място стои и въпросът с наличните водопроводни съоръжения.

Спирателните кранове са компрометирани на не малко места. Функциониращите ПХ са от типа 50/60 мм, който не отговаря на действащите нормативи за противопожарно водоснабдяване и не са през необходимото разстояние.

Изложените съображения показват ясно необходимостта от спешно пристъпване към изграждането на нова водопроводната мрежа на селото.

Според съществуващия регулационен план в него има и незастроени терени. Голяма част от улиците са асфалтирани, друга част са с трошено-каменна настилка, няма изградена водопроводна мрежа на улици.

Броят на населението е 472  жители –към 2018 г.

Към момента ,на територията на населеното място няма  действащо предприятия. Възможност за развитие на икономическа инициативи съществува на територията на бившия стопански двор. Основната цел на проекта е изграждане на нова водопроводна мрежа.

Изграждането на новата е наложителна поради факта, че съществуващата мрежа е изградена от етернитови тръби, които са амортизирани и дават много аварии. Сградните водопроводни отклонения към прилежащите имоти са от по цинковани или черни стоманени тръби.

Експлоатационното състояние на водопроводните клонове, се характеризират с чести аварии, вследствие корозия в стоманените части; срязване след подмиване на земната основа в азбестоциментовите тръби, компрометиране на връзки вследствие на умора и вертикални размествания в резултат на първични течове и динамично транспортно натоварване.

Водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, са съгласно приложената ситуация.

Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ ,за налягане  1,0 MРa. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.

Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят до 0,15 m от темето им с пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм. Обратния насип ще се изпълни с фракция от трошен камък, баластра или песъклива почва.

Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти,ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота.

Максимум през 200 m  ще се монтират пожарни хидранти.

Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:

-първи /долен/ пласт –от асфалтова смес ,тип АС 16 бин. БДС EN 13 108-1  /биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мPa, положен върху битумен разлив за връзка с основата.

-втори/износващ/пласт -  от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108-1 / биндер/, тип”А”, с дебелина 4 см., и Е=1200 мPa.

За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.

Реализира се едно преминаване през републикански път III-808 (с. Тополово – с. Ръжен – с. Силен) по безизкопен метод чрез хоризонтален сондаж с цел незасягане на съществуващата настилка.

ІІ. Оразмерителни водни количества и Хидравлично оразмеряване

1. Водопроводна мрежа

Водоснабдяването на с. Ръженово  се осъществява от съществуващ водоизточник, от който водата постъпва в напорен водоем, в близост до населеното място. Обемът на резервоара е дастатъчен да задоволява питейно-битовите нуждите на жителите на населеното място.

Оразмерителното водно количество за цялото селище е:

Qор. = Qmax.h + Qпп +Qзаг +Qконц.

Qmax.h =  К д . К ч . M . q

Тенденцията за броя на населението в края на експлоатационния период от 50 години е  за намаление на жителите на селото, съгласно Общинския план за развитие 2014-2010 , и прогнозите на НСИ. Броят на селскостопанските животни – съгласно приложената по-долу оразмерителна таблица.

- Водоснабдителни норми и коефициенти на денонощна и часова неравномерност

Водоснабдителните норми и коефициенти на неравномерност за населението са приети, на базата на справката за  подадена/консумирана вода за селото, от експлоатационното дружество „ВиК ЕООД „   а за селскостопанските животни – съгласно „Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради”, БСА, кн.3 от 1986 г., както следва:

Отчитайки обстоятелството, че броя на населението намалява с течение на времето, то меродавно за оразмеряването е сегашния брой на население .

Отчитайки всичко това, е приета следната водоснабдителна норма :

За населението – q=135 л/ж.ден; Кд=2,0 ; Кч=2,5;

За животните – съгласно данните в приложената оразмерителна таблица

Мо = 472 – настоящ брой водопотребители

n = 50 г.- експлоатационен период

Кч = 2,5- коефициент за часова неравномерност

/ съгл.чл.17,ал.6 от Наредба № 22 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи./

Кд = 2,0- коефициент за денонощна неравномерност

/ съгл.чл.17,ал.5 от Наредба № 22 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи./

Кзаг = 1,1 коефициент за загуби.

2. Оразмерителни водни количества

Оразмерителните водни количества са дадени в приложената таблица.

| № | Консуматори | брой консуматори | водопотр. норма | мярка | Денонощен разход |  | Qmax,д |  | Kd | Kh | Qmax,ч л/с | Qораз л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qcp.д л/д | Qcp.д л/с | Qmax.д л/д | Qmaх.d л/с |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жители на с. Ръженово | 472 | 135 | л/жит/д | 63720 | 0,74 | 127440 | 1,48 | 2 | 2,5 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Q стоп двор - работещи | 60 | 45 | л/д/раб | 2700 | 0,09 | 2700 | 0,09 | 1 | 2,5 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Q стоп двор - животни | 500 | 60 | л/д/жив | 30000 | 0,35 | 48000 | 0,56 | 1,6 | 2,5 | 1,39 | 1,39 |
| 4 | Загуби в мрежата – Q заг |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 5 | ПП водно количество – Q пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

Общо водопотребление 10,44

Противопожарно водоснабдяване

Qпп = 5,0  l/s противопожарно водно количество;

1 бр. пожар за населеното място

/ съгл.  чл.171, табл.15 от „Наредба № Із-1971 / 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар” /

За захранващия водопровод на населеното място:

Qор. = Qmax.h,жит + Qпп +Qзаг +Qст.дв.

Qор. захр.= 10,44  l/s

В проекта е оразмерена  2033,48  m улична водопроводна мрежа. Редуцираната дължина на мрежата също е 1878,96 м.

Специфичното водно количество е:

qo = Qmax.h /L = 5,44 / 1878,69 = 0,0029  l/s.m

Предвидената за изграждане водопроводната мрежа в с. Ръженово е :

- ф   110 –  259,22    м

- ф   90 –   1774,26   м

III. Принципен технологичен подход за изграждане на мрежата

При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа , следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са:

-Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.

-Въз основа на направените  експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК ” относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа , и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи;

- Най-високата и най-ниска точки от регулацията на населеното място са такива, че позволяват водопроводната мрежа да се реши и проектира като функционираща в рамките на една водоснабдителна зона;

-Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина

на водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище  се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.

-Минималният диаметър на тръбите от водопроводната мрежа съгласно нормативните изисквания е 80 мм (респ. Ф 90 за ПЕВП тръби);

-При така изложените обстоятелства се предлага рехабилитация на мрежата на селото  чрез проектирането й по начин, осигуряващ снабдяване на всички потребители с вода с необходимото количество и налягане;

-Водоснабдителната система на селището е от трета категория по степен на обезпеченост на необходимото средноденонощно водно количество. В този случай се допуска намаляване до 30 % на подаваното водно количество в продължение на 15 дни или прекъсване на водоподаването в продължение на 24 часа;

- За всеки жилищен имот и обществен консуматор в проекта се предвижда  изграждане на сградно водопроводно отклонение. То ще се изпълнява по начин, отговарящ на техническите и нормативни изисквания;

-За осигуряване на противопожарното водоснабдяване се предвиждат необходимите пожарни хидранти. Те се ситуират по начин, отговарящ на нормативните изисквания;

-Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп без укрепване, т.като изкопите са с дълбочина до 2м.

-В ситуационно отношение те ще се разположат на 1,20 до 1,50 м от бордюра, а във вертикално – с осигурено покритие от 1,50 м над тръбата;

- Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:

-първи /долен/ пласт –от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1

/ биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мPa, положен върху битумен разлив за връзка с основата.

-втори/износващ/пласт -  от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108-1 / биндер/,тип”А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е=1200 мPa.

За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.

Реализира се едно преминаване през републикански път III-808 (с. Тополово – с. Ръжен – с. Силен) по безизкопен метод чрез хоризонтален сондаж с цел незасягане на съществуващата настилка.

IV. Съоръжения по мрежата

За нормалното функциониране на водопроводната мрежа и осигуряване

на качествено водоподаване към консуматорите , е необходимо и изграждането на някои водопроводни съоръжения, а именно:

-Сградни водопроводни отклонения с ТСК. Съгласно действащата нормативна уредба се предвижда по едно отклонение за всеки имот със съответния ТСК. Сградните отклонения ще се изпълняват от тръби ПЕВП предимно с диаметър DN 25 или 32 мм;

-Пожарни хидранти. Тяхното местоположение , вид (надземен тип 70/80) и брой са изяснени в предложеното идейно решение на мрежата, съобразно с нейната конфигурация и нормативните изисквания;

-Спирателни кранове. Техният брой и местоположение са видни от изготвеното идейно решение. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура и за налягане  PN 10;

-Опорни блокове. Предвиждат се при хоризонталните чупки на водопроводите, в местата на тройниците и в края на всеки водопроводен клон. Ще се изпълнят като бетонови блокове, поемащи силите от водното налягане в тръбите;

-Пресичане на кабели. При пресичането на кабели от другите подземни инженерни мрежи (електрификация, телефонизация и др.) ще се съблюдават минималните хоризонтални и вертикални отстояния от водопроводите с предвиждане на необходимите укрепителни мероприятия.

V. Полагане, изпитване и дезинфекция на водопроводната мрежа

Изграждането на водопроводната мрежа ще се осъществи по следната принципна технология и изисквания:

-Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп, без укрепване по начина, указан в проекта;

-Местоположението на водопроводите (в напречния профил на улиците и в нивелетно отношение) следва да се съобрази с “Правила и норми за разположение на технически проводи и съоръжения в населени места” . По принцип водопроводите следва да се монтират на отстояние 1,20 до 1,50 м от съответния бордюр;

-В техническия  проект е предвидено разваляне и възстановяване на налични улични настилки;

-Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа или трошен камък,фракция 0-40 мм, с дебелина 10 см.

Страничното запълване на тръбите и засипването до ниво 15 см над темето им също се предвижда с пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм;

-Тръбите и фитингите от ПЕВП трябва да притежават сертификат за съответствие ,съгласно изискванията  на Наредбата за същественните изисквания за материалите ,влагани в строителството

-Полагането на тръбите от ПЕВП трябва да се извършва съобразно с изисквания на съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро-разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-доставчик;

-Обратното засипване между вече положения пясък и пътната онструкция ще се осъществи с допълнително доставен материал от типа на баластра, едър пясък, заклинен трошен камък. Той ще се уплътнява (трамбова) на пластове през 20 см, съгласно изискванията на проекта;

-Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършват основно с челна заварка и съединения посредством фланци. Свързването на тръби ПЕВП със азбесто-циментови и стоманени тръби и арматури по правило ще се извършва чрез т.н. “фланшов накрайник” , или фланшов адаптор.

-Над водопроводите се поставя сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение при по-нататъшната им поддръжка;

-Хидравличното изпитване на тръбите ще се извършва на участъци, съгласно ПИПСМР, стандартите CEN и Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводи. Съгласно проектното решение е необходимо стойността на изпитвателното налягане да възлиза на минимум 10 атмосфери. Предварителното изпитване ща се извърши с поддържане на максималното работно налягане.

Пробното налягане трябва да се поддържа минимум 30 минути. По време на това изпитване трябва да се направи оглед за явни течове. Изпитването за спад на налягането ще се извърши само при незадоволителни първоначални резултати от предварителното изпитване. В този случай следва да се има предвид Приложение № 7 от Наредба № 2 /22.05.2005 г. на МРРБ.Основното хидравлично изпитване за водоплътност ще се извърши след засипване на изкопа и завършване на всички СМР, изискващи се за съответния изпитван участък. Това изпитване ще се проведе по „ метода на загуби на налягане”. Тук продължителността на изпитване е минимум 1 час, като налягането се повишава постепенно до достигане на пробното STP;

-Дезинфекцията на водопроводите ще се осъществи чрез вкарване в тръбите на разтвор от хлор-газ или хлорно съединение (напр. хлорна вар). Необходимата дозировка по време на дезинфекциране се определя от местните санитарни власти, като обикновено е достатъчна дозата от 20 – 40 г активен хлор на 1 куб.м вода и престой не по-малко от 24 часа;

-В проекта са предвидени необходимите опорни блокове;

-Всички сградни отклонения по трасетата на новопроектираната мрежа ще се подменят от уличните водопроводи до съответната регулационна граница. Тротоарните спирателни кранове също ще бъдат подменени. Към незастроените до момента жилищни парцели се предвижда също изграждане на сградни отклонения и ТСК (първоначално затворени).

VI. Извършване на земните работи

Изкопните работи по водопроводната мрежа и съоръженията по нея се извършват механизирано с багер и ръчно за дооформяне на откосите, дъната и в зоните на контакт с други подемни комуникации - водопровод, ел. Кабели , и в скалнаи почви.

Съгласно инженерно-геоложки данни, съотношението земни/скални почви,за населеното място е 70 % земна почва и 30 % скална почва. Земната почва ще се копае в съотношение механизиран изкоп-90% / ръчен изкоп-10%.

Широчината на траншеите за тръби до 600 мм се опредлея по формулата:

В = D + 0,60м, без дебелината на укрепването,като минималната ширина е приета 80 см.

При дълбочина по голяма от 2м, на всеки метър дълбочина, широчината се увеличава с 0,2 м

Изкопаната пръст се транспортира на депо, на място определено от кмета на селото или общината.

Строителните отпадъци се транспортират до определеното за целта място.

VII.Охрана на труда, техника на безопасност и пожарна безопасност

1. Обща част

Настоящият проект третира строителството на обекта по част ВиК. Мероприятията по БХТПБ обхващат мерките и изискванията, които трябва да се вземат по време на строителството и експлоатацията на обекта, с цел трудът на персонала да бъде обезопасен и на високо техническо и санитарно ниво и избягване на нежелани произшествия и трудови злополуки.

При строителството и експлоатацията на обекта трябва да се спазват всички действащи нормативни документи и правилници. Всички работници да се инструктират срещу подпис по правилника на ТБОТ преди започване на работа. Всички да работят само с изправни инструменти и с подходящо работно облекло. Изкопите да се укрепват, ограждат и сигнализират с надпис и осветление. Пожарогасителите и взривоопасните материали да се ползват съгласно „Наредба № Із-1971 / 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар” и изискванията на РСПАБ.

2.Правила по БХТПБ

Всички ръководители и работещи на обекта трябва предварително да са запознати с правилника по безопасност и охрана на труда:

името на работника

длъжност, разряд и дата на постъпване на работа

дата на инструктажа

за какво е инструктиран

кратко съдържание на инструктажа

име и длъжност на провеждащия инструктажа

при промяна на работата, работещите трябва да се инструктират за новата им работа

Забранява се започване на работа преди работникът да е инструктиран и снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

Да се работи само с предпазни уреди и инструменти.

Преди започване на изкопни работи, да се уточнят предварително местата на подземните комуникации и съоръжения - водопроводи, канализации, кабели ВН и НН и др., като се вземат мерки същите да не бъдат повредени. При разкриване на неизвестни проводи и съоръжения - работата да спре до повикване и идването на специалисти за изясняване на произхода им.

При извършване на изкопни работи на дълбочина повече от 2м, изкопът трябва да бъде укрепен.

При извършване на монтажни работи на височина повече от 2,0 м, работниците да бъдат осигурени с предпазно въже и колани.

Описаните тук мерки по отношение техниката на безопасност са само заострящи вниманието. Те са най-често срещаните, но не и изчерпателни.

Необходимо е задължителното спазване на правилника по Техника на безопасност и охрана на труда, съгласно вида на работата.

3.Санитарно битово обслужване

Всички работници и служители, постъпващи на работа, подлежат на задължително медицинско освидетелствуване.

Аптечката винаги трябва да бъде заредена с необходимите лекарства и материали.

4.Противопожарно оборудване

Територията на строителната площадка постоянно да се поддържа в добър порядък и системно да се почиства от строителни и други отпадъци.За обекта да се осигурят необходимите противопожарни уреди и съоръжения, съгласно прил. 2 от Наредба  Iз-1971.

За строителната площадка табло с :

•1 бр. прахов пожарогасител- 6 кг АВС

•1 бр. воден  пожарогасител -9 л.

За фургоните на строителите , по един брой прахов пожарогасител- 6 кг АВС на фургон.

Със заповед да се определят местата и случаите ,при които могат да се извършват огневи работи.Огневите работи да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № I-209 от 2004 г

проектант: …………………